Lublin, 2014.06.09

## Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Strona internetowa zamawiającego

[www.1wszk.pl](http://www.1wszk.pl)

***Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji pionowej ścian budynku 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, w części przypiwnicznej.***

# Znak sprawy: ZP/PN/23/2014

**Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,  
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych** (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity)**, w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:**

## Instalacja wentylacji mechanicznej

Prosimy o potwierdzenie, że przepustnice okrągłe w poz. przedmiaru robót nr od 75 do 78 mają być przepustnicami soczewkowymi (typ IRIS) z króćcami do pomiaru różnicy ciśnień - zgodnie z opisem technicznym dokumentacji wentylacji mechanicznej,

***Odpowiedź: Tak.***

## Instalacja ciepła technologicznego

1. Zgodnie z dokumentacją techniczną czynnikiem grzewczym na instalacji ciepła technologicznego jest 40% rozwór glikolu propylenowego. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej napełnienia instalacji glikolem propylenowym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości glikolu propylenowego,

***Odpowiedź: Ilość czynnika zgodna z pojemnością wynikającą z długości i średnicy projektowanej instalacji.*** *Zgodnie z § 1pkt.1 projektu umowy pierwszeństwo mają zapisy projektu budowlanego i wykonawczego przed przedmiarem robót.*

1. Zgodnie ze schematem obiegu hydraulicznego central wentylacyjnych (rys. nr 3) do napełniania instalacji przewidziano pompę (oznaczoną na rys. nr 7) w przedmiarze robót brak jest tej pompy. Prosimy o uzupełnienie.

***Odpowiedź:*** ***Przewidziano ręczną pompę do napełniania.***  *Zgodnie z § 1pkt.1 projektu umowy pierwszeństwo mają zapisy projektu budowlanego i wykonawczego przed przedmiarem robót.*

## Instalacja gazów medycznych

1. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem (Instalacje gazów medycznych – rzut piwnic – budynek główny – rys. nr 1) przewidziano że węzły odcinające (4szt.) montowane będą w obudowach stalowych SPECIAL. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących montażu obudów stalowych SPECIAL. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż obudów stalowych SPECIAL 3000 o wym. 60x60x20cm – 3szt. oraz 80x80x20cm – 1szt.,

***Odpowiedź: Proszę ująć w wycenie zgodnie z rysunkiem i treścią opisu technicznego.*** *Zgodnie z § 1pkt.1 projektu umowy pierwszeństwo mają zapisy projektu budowlanego i wykonawczego przed przedmiarem robót.*

1. Czy zakres robót obejmuje demontaż istniejącej instalacji gazów medycznych – na poziomie piwnic? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

***Odpowiedź: Tak obejmuje***

1. Prosimy o zmianę opisu w poz. 157 przedmiaru robót na 42mm (błędnie podano 35mm).

***Odpowiedź****:* ***Proszę wyceniać na podstawie średnicy 42mm.***

1. Czy automatyka centrali wentylacyjnej ma być wyceniona jako standardowa? Proszę o podanie wytycznych do automatyki i sterowania pracą central wentylacyjnych.

*Odpowiedź:* ***Automatyka standardowa, dostarczona wraz z centralą. Sterowanie zgodne z wytycznymi producenta, wybranej i zakupionej centrali.***

1. Które parametry będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności proponowanych w ofercie central wentylacyjnych?

*Odpowiedź:* ***Parametry zgodne z SIWZ.***

1. W projekcie wentylacji zostały zaprojektowane dwa układy nawiewno -wywiewne z centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła. Do tych układów zostały wpięte układy wyciągowe z wc. W budynkach użyteczności publicznej takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Wyciągi z wc powinny być niezależne i nie mogą być połączone z pomieszczeniami o innym przeznaczeniu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Czy instalacje wyciągową wycenić zgodnie z projektem?

*Odpowiedź:* ***Tak instalację wyciągową wyceniać zgodnie z projektem. Instalacja z WC została wpięta na samym końcu i dodatkowo wyposażona w klapę zwrotną. Rozwiązanie zaakceptowane i uzgodnione z rzeczoznawcą ds. sanitarno epidemiologicznych.***

Lublin, dnia 09-06-2014r.

**KOMENDANT**

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

**płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski**