Lublin, 2015.10.14.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie remontu                  i przystosowanie pomieszczeń budynku nr 39 w kompleksie 790 na potrzeby magazynowe Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego

# Znak sprawy: ZP/PN/33/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2013 poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Instalacje elektryczne

- Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera przedmiary robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania Robót,               które nie zawierają specyfikacji materiałowej.

Zwracamy się o załączenie projektów wykonawczych instalacji elektrycznych ze specyfikacją materiałową a zwłaszcza tablic rozdzielczych, systemów alarmowych, systemów p.poż., instalacji wentylacji. Bez tych elementów niemożliwa jest wycena robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych. Remont budynku należy przeprowadzić według standardu wyremontowanych pomieszczeń na wcześniejszym etapie.                    Z tego powodu Zamawiający zalecił przeprowadzenie wizji obiektu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie narzuca konkretnych rozwiązań materiałowych, zezwala                    na zaproponowanie typowych rozwiązań instalacji mechanicznej, alarmowej, systemu p. poż oraz pozostałych branż dla budynku magazynowego.

Dotyczy Wentylacji Mechanicznej:

- W załącznikach Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia brak dokumentacji technicznej                   na instalacje wentylacji. Czy Zamawiający Jest w posiadaniu takiej dokumentacji: Jeśli tak to prosimy o załączenie jej na stronie Zamawiającego. Załączony jest tylko przedmiar robót.                   Bez dokumentacji nie ma możliwości sporządzenia rzetelnej wyceny robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej, zakres rzeczowy                              do zrealizowania zamówienia określa szczegółowo opracowany przedmiar robót będący załącznikiem SIWZ.

- Prosimy o podanie wszystkich parametrów centrali wentylacyjnej. Podane dane jak wydajność                  i to, że centrala ma być wyposażona w wymiennik krzyżowy nie wystarczą do poprawnego dobrania centrali wentylacyjnej. Istotnymi parametrami do doboru urządzenia są też                           Spręż dyspozycyjny, parametry nagrzewnicy wodnej, jaki typ filtrów ma być w centrali,                        czy centrala ma być w wykonaniu zewnętrznym czy wewnętrznym, stojąca czy podwieszana.

Odpowiedź: Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym w wykonaniu wewnętrznym – bezszkieletowym.

W składzie

Filtry powietrza G4

Wymiennik płytowy odzysku ciepła o sprawności min. 75%

Nagrzewnica wodna o mocy ok. 10 kW

Nagrzewnica elektryczna o mocy 6 kW

Wentylatory bezpasowe z silnikami o mocy 0,75 kW każdy

Wydatek nawiewu 2 200 m3/h

Wydatek wywiewu 2 000 m3/h

Spręż na nawiewie 350 Pa

Spręż na wywiewie 300 Pa

Automatyka zasilająco- sterująca dla utrzymania temperatury powietrza nawiewu na zadanym poziomie

Falowniki do regulacji sieci zabudowane w sterownicy

Sterownica metalowa, natynkowa.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z płk mgr inż. Wiesław TYRKA