Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 11.10.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/45/2018

Dotyczy: dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie  wyniesionego lądowiska dla śmigłowców w ramach realizacji zadania nr 91438 pn. „Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczaniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- Oferent wnosi o zmianę § 1 ust. 7 Umowy w sposób następujący:

„Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie może powoływać się na okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej wizji lokalnej, z należytą starannością. za wyjątkiem tych okoliczności, których wystąpienie istotnie wpływa na wykonanie Przedmiotu Umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć podczas przeprowadzonej wizji lokalnej przy zachowaniu staranności wymaganej od profesjonalisty i które nie powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o zmianę treści § 3 ust. 1 lit f) Umowy w następującym zakresie:

„…prowadzenia na bieżąco i przechowywania na terenie budowy oraz umożliwienia wglądu przez Zamawiającego do dokumentów w formie zgodnej budowlane z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym zakresie, 
a w szczególności dziennika budowy,”

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną zmianę (sprostowanie).

- Oferent wnosi o zmianę treści § 3 ust. 1 lit m) Umowy w sposób następujący:

„odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem lub z nienależytym wykonywaniem przedmiotu umowy ;”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o rozstrzygnięcie, czy zawarte w treści § 3 ust. 5 Umowy odniesienie powinno prowadzić do § 3 ust. 3 Umowy. W ocenie oferenta właściwe odniesienie powinno prowadzić do § 3 ust. 4 Umowy.

Odpowiedź : Tak, chodzi o odniesienie do § 3 ust. 4.

- Oferent wnosi o uzupełnienie treści § 3 ust. 6 lit. a) zdanie ostatnie (brak pełnej treści postanowienia).

Odpowiedź : Ostatnie zdanie tego postanowienia umownego powinno brzmieć: „Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zweryfikowania.”

- Oferent wnosi o zmianę w treści § 9 ust. 2 Umowy w następujący sposób:

„2. Ewentualne odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zawiadomienia, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu. Odbiór nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 73 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Potwierdzeniem dokonanego odbioru będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót zanikających.”

Zdaniem Oferenta dokonanie odbiorów robót zanikających powinno następować   niezwłocznie z uwagi na fakt, że w sytuacji braku możliwości kontynuacji prac z uwagi na konieczność odbioru termin 7 dniowy może wpłynąć na płynność realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przedmiotu umowy.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- W związku z utrwalonym orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12), Oferent wnosi o doprecyzowanie  § 9 ust. 5 Umowy w sposób następujący:

„5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanieą stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub stwierdzonych wady istotne, których Wykonawca nie usunął w trakcie czynności odbioru. W takiej sytuacji sporządzony zostanie dokument odmowy odbioru.  Stwierdzenie w toku odbioru, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru wywołuje skutki równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu umowy, jeżeli upłynął termin, o którym mowa w §  2 ust. 2 umowy.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o zweryfikowanie poprawności odwołania wskazanego w § 9 ust. 8 Umowy.

Odpowiedź : Odwołanie z powołanego paragrafu powinno brzmieć:

„Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołami, o którym mowa w ust.1 powyżej. „

- Oferent wnosi o zmianę treści § 10 ust. 6 Umowy w następujący sposób:

„6. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nie usuniętych przez niego w terminie. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania robót z tym związanych osobie trzeciej, na koszt  i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zwróci te koszty Zamawiającemu niezależnie od ich wysokości.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o zmianę wysokości wszystkich kar umownych określonych w Umowie w ten sposób, że wartość tych kar powinna być obliczana w oparciu o „wynagrodzenia netto za przedmiot umowy”, a nie wynagrodzenie brutto.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o wykreślenie § 12 ust. 1 lit. e) Umowy w całości. Niniejsza kara nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. W przypadku zaistnienia wad, które nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia zakończenia robót lub użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczenie – Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy i naliczać karę umowną z tytułu zwłoki. Wprowadzenie dodatkowej kary w wys. 15 % wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia taki wad, jest rozwiązaniem rażąco niekorzystnym dla Wykonawcy.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o dodanie w § 12 nowego ust. „ust. 11” o następującej treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający  bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% sumy wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o zmianę par. 12 ust. 4 lit. a) Umowy w sposób następujący:

„a)	Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania uzupełniającego od Strony naruszającej, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o dodanie do § 12 Umowy nowego „ust. 5” o następującej treści:

„Łączna maksymalna wartość wszystkich kar umownych przewidzianych w Umowie ograniczona jest do wysokości 20  % wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o dodanie w § 12 Umowy nowego „ust. 6” o następującej treści:

„Strony zgodnie zastrzegają, że w zakresie w jakim nie narusza to przepisów powszechnie obowiązującego prawa i z pierwszeństwem stosowania wobec pozostałych postanowień Umowy, maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, wszystkich kar umownych przewidzianych w Umowie oraz odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w związku z Umową na jakiejkolwiek innej podstawie niż odpowiedzialność kontraktowa, w tym również z czynów niedozwolonych, ograniczona będzie do kwoty stanowiącej równowartość 100 % Wynagrodzenia netto przedmiotu umowy. Ponadto, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści, czyste straty finansowe, szkody pośrednie lub następcze.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Oferent wnosi o zmianę treści § 13 ust. 1 lit. b) Umowy w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego postanowienia wprowadzić następującą treść:

„b. pomimo wezwania przez Zamawiającego z wyznaczeniem 14 dniowego terminu na przywrócenie wykonywania robót zgodnie z warunkami umownymi i wskazaniami inspektora nadzoru, w szczególności używania materiałów właściwej jakości, Wykonawca w dalszym ciągu wykonuje prace niezgodnie z warunkami umownymi 
i wskazaniami inspektora, w szczególności używa materiałów złej jakości.” Zdaniem Oferenta dotychczasowa treść postanowienia była zbyt ogólna.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem Zamówienia są wyłącznie roboty wskazane w SIWZ w pkt. I ust. 1 ppkt 1.1 do 1.3 oraz roboty wskazane w przedmiarze robót „Przedmiar Szpital Lublin Lądowisko”.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia stanowią roboty wskazane w SIWZ . Jednocześnie przypomina że zgodnie z zapisami projektu umowy przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą i należy rozpatrywać go łącznie z dokumentacją projektową, SIWZ oraz pozostałymi niezbędnymi przepisami mającymi na celu oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania przez LPR oraz wpisaniem lądowiska na listę lądowisk ULC;

Odpowiedź: W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający odsyła do treści SIWZ, załączników i innych opublikowanych dokumentów, w tym projektu  umowy. Jednocześnie zgodnie z Rozdz.I. pkt.2.2.SIWZ informujemy, że umowy przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą.

- Po analizie dokumentacji projektowej, ekspertyz oraz przeprowadzonej analizie na miejscu budowy stwierdzamy, iż:

-  brak jest aktualnej decyzji środowiskowej;

- brak w dokumentacji projektowej wymaganej przepisami drugiej drogi ewakuacyjnej;

- na osi podejścia do lądowania powyżej płaszczyzn ograniczających stwierdzono występowanie nieusuwalnych przeszkód lotniczych, co wymaga zmiany kierunków startu i lądowania, a w konsekwencji zmiany usytuowania świateł osi nalotu/odlotu oraz HAPI;

-  lądowisko nie spełnia parametru „AIR GAP” wskazanego w wymaganiach Konwencji o Lotnictwie Cywilnym (ICAO, Tom II, Anex 14) tj. parametru minimalnej wolnej od zabudowy przestrzeni pod płytą lądowiska wynoszącej 3 m z uwagi na wymagane przepływy powietrza i kwestie podciśnienia.

Zważywszy na powyższe kwestie, nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanych terminach (04.12.2018 dla robót budowlanych, oraz 30.04.2019 dla uzyskania rejestracji w ULC oraz dopuszczeń do użytkowania), również z tego względu, iż realny czas dostawy systemu oświetlenia nawigacyjnego wynosi 8 tygodni. Lądowisko wymaga przeprojektowania celem doprowadzenia do stanu zgodnego z obecnymi przepisami. Czy zatem Zamawiający wyraża zgodę na takie przeprojektowanie lądowiska wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy

do 31.12.2019 ?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, a w zakresie poruszonych kwestii odsyła do treści SIWZ, załączników i projektu umowy

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prac wykonawcy lądowiska jest dostawa i montaż paneli nieprzeziernych wys. 250 cm, które są pokazane na rys. nr 10 projektu wykonawczego zamiennego branży architektura?

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że w ramach prac wykonawcy jest dostawa i montaż paneli nieprzeziernych.

- Prosimy o informację, czy kamera monitoringu na lądowisku ma być włączona w istniejący system monitoringu szpitala, czy należy wykonać niezależny system z monitoringu z rejestracją i podglądem obrazu w dyżurce SOR?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż kamera monitoringu ma być włączona w system CCTV budynku CBO.

- Jeśli kamera ma być włączona w istniejący system CCTV szpitala prosimy o podanie wymagań technicznych kamery oraz sposobu transmisji obrazu.

Odpowiedź :  Parametry kamery i sposób transmisji opisuje rys.” nr  19 pw lub wojsk etap III sch cctv (1)”

- Prosimy o potwierdzenie, iż kabel zasilający rozdzielnicę 5RL nie jest w zakresie prac wykonawcy lądowiska.

Odpowiedź : Kabel zasilający rozdz. 5RL został już wykonany i nie jest w zakresie prac wykonawcy lądowiska.

- Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie ma być wykonana instalacja grzewcza lądowiska. Projekt mówi o 3 obwodach grzewczych z przewodami umieszczonymi w rynnach i rurach odpływowych, natomiast w przedmiarze robót elektrycznych jest mowa o macie grzejnej w ilości 250m2.

Odpowiedź : W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiający w porozumieniu z LPR zrezygnował z grzania matami znacznej powierzchni lądowiska, pozostając jedynie przy podgrzewaniu rynien i rur spustowych przewodami grzewczymi samoregulującymi.

- Prosimy o informację, czy wykonanie malowania przeszkodowego dziennego sąsiednich budynków oraz nadbudowy szybu windowego jest w zakresie Wykonawcy Lądowiska?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że malowanie przeszkodowe jest w zakresie Wykonawcy.

- Jeśli należy wykonać malowanie przeszkodowe dzienne budynków prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z tymi pracami.

Odpowiedź : Zamawiający przypomina, że przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą, natomiast oferent powinien uwzględnić w wycenie oferty wskazane w pytaniu roboty budowlane.

- Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach prac Wykonawcy lądowiska nie ma wykonania instalacji hydrantowej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że instalacja hydrantowa zostanie doprowadzona przez Zamawiającego w pobliże agregatu pianowego na dachu i zakończona króćcem gwintowanym. Dostawa agregatu pianowego i podłączenie do króćca instalacji hydrantowej po stronie Wykonawcy.

- Prosimy o wyjaśnienie jaki sprzęt ochrony pożarowej i w jakiej ilości należy zainstalować na lądowisku?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że na lądowisko należy dostarczyć agregat pianowy / hydrant oraz pozostały sprzęt do ochrony w zakresie p.poż. jak i ratowniczym w ilościach i parametrach wynikających z przepisów w tym zakresie.

W związku z powyższym  w  celu uwzględnienia zaproponowanych zmian Zamawiający na podstawie      art. 38 ust. 6 zmienia termin składania ofert i wpłaty wadium oraz dokonuje stosownej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, tj. do dnia 18.10.2018 r. do godz. 09:30.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.