DZP/PN/42/2019

Załącznik 1.1 do SIWZ-Sprostowanie z dn.02.07.2019r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie przez okres 36 miesięcy, w tym:

- Dostawa gazów medycznych:

- 291 300 kg tlenu medycznego ciekłego

- 186 butli tlenu medycznego o poj. 40 l (6,4 m3)

- 192 butli tlenu medycznego o poj. poniżej 10 l (2l i 3 l)

- 15 butli tlenu medycznego w butli 1,6 m3

- 15 butli tlenu medycznego w butli 0,43 m3 200 bar

- 48 butli tlenu medycznego w butli 1,08 m3 200 bar

- 111 butli podtlenku azotu o poj. 7 kg

- 90 butli dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, o poj. 7,5 kg

- 9 butli dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, o poj. 26 kg

- 53 700  kg ciekłego azotu

- 3 butle Argon 5.0, butla 2-8l, jedna butla zamawiającego

2)  Dzierżawa zbiorników i butli:

- butle na dwutlenek węgla medyczny  - 14 szt.

- butle na podtlenek azotu - 19szt.

- butle na tlen medyczny 3-5 l - 22 szt.

- butle na tlen medyczny 2 l,5 l z zaworem zintegrowanym - 10 szt.*

- butle na tlen medyczny 2 l z zaworem zintegrowanym i wyświetlaczem - 2 szt.**

- nosidła do butli tlenowych – 1 sztuka

Butla z zaworem zintegrowanym do tlenu medycznego *

Butla tlenowa aluminiowa z tlenem medycznym o ciśnieniu 200 bar, poj. 2l oraz 8 litrów do ambulansów z zaworem zintegrowanym stanowiącymi jedną całość tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie gazu w butli, przepływomierz, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia typu Quick Connector (do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respiratora transportowego) wyposażonym w uchwyt do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny

Butla z zaworem zintegrowanym i wyświetlaczem do tlenu medycznego **

**Aluminiowa butla poj. 2 l do tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym z możliwością obliczania pozostałego czasu terapii odpowiednio do ilości gazu znajdującego się w butli i ustawionego natężenia przepływu. Wynik obliczeń wyświetlany jest na dużym czytelnym wyświetlaczu cyfrowym wraz ze wskazaniem poziomu gazu, ustawioną wartością natężenia przepływu oraz ikonami stanu. Duży czytelny wyświetlacz cyfrowy(ciekłokrystaliczny), stanowiący integralną nierozbieralną cześć zaworu pokazujący alarmy dźwiękowe informujące o zmniejszającym się czasie terapii pozostałym do pełnego opróżnienia butli:

- Zawartość butli na poziome ¼ pełnej pojemności (wizualny i dźwiękowy),

- Zawartość butli na poziome ok. 1/8 pełnej pojemności (wizualny i dźwiękowy),;

- Butla jest całkowicie pusta (inny rodzaj dźwięku niż w innych sygnałach alarmowych).

- Możliwość pracy w polu magnetycznym bez konieczności przerywania podawania gazu,

- Wyświetlacz LCD nie wymagający jakichkolwiek konfiguracji przed użyciem,

- Zakres przepływu tlenu 0,5 – 25 l / min,

- Co najmniej 10 ustawień pozycji przepływu (w tym pozycja „0”),

Montaż i dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny, wraz z parownicą atmosferyczną wyposażonego w systemem telemetrii

Zbiornik ciśnieniowy  pionowy na ciekły tlen :

Zbiornik o pojemności całkowitej min. 10 000 – 11 000 litrów

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika, 15 bar - zgodne z UDT i przepisami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych. (wszelkie wymagane uzgodnienia oraz odbiory po stronie Wykonawcy)

Wykonawca w cenie oferty na dzierżawę zbiornika uwzględni wszelkie koszty związane z przekazaniem zbiornika do eksploatacji wraz z całym wymaganym przez Zamawiającego osprzętem (w tym m.in. parownicą atmosferyczną i systemem telemetrii) oraz modernizację obecnego fundamentu pod nowy zbiornik. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wykonanie montażu do odpowiednich organów kontrolnych.

System telemetrii oparty o GSM

System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, powodujący automatyczne wykonanie dostawy przy stanie napełnienia zbiornika wynoszącym 500 kg tlenu medycznego.

Jednocześnie system ma umożliwiać Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej. Wszelkie awarie spowodowane błędnym funkcjonowanie systemu telemetrii obciążają Wykonawcę wraz z ewentualnymi roszczeniami Szpitala. Awaryjny przyjazd na wezwanie Zamawiającego w czasie do 4h.

Montaż i dzierżawa zbiornika na ciekły azot:

Zbiornik o pojemności całkowitej min. 1 000 litrów

Zbiornik przystosowany i wyposażony w osprzęt umożliwiający przelewanie ciekłego azotu do zbiorników typ Dewar o pojemności ok. 20-30 kg

Dostawy ciekłego azotu do zbiornika na azot ciekły muszą być realizowane cysterną niskociśnieniową w terminie do 2 dni roboczych

Przeglądy instalacji gazów medycznych:

Wykonanie (raz/rok, chyba że w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegną przepisy mówiące o częstotliwości wykonania przeglądu instalacji) przeglądu instalacji gazów medycznych w skład którego wchodzi:

Zakres czynności obejmuje sprawdzenie instalacji gazów medycznych:

- Inwentaryzacja elementów instalacji

- Kontrola mechanicznego działania punktów poboru

- Sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych i próżni

- Badanie rurociągów gazów sprężonych na obecność zanieczyszczeń stałych

- Kontrola systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności

- Kontrolę szczelności zaworów odcinających

- Sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych

- Sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy spis wszystkich punktów poboru z podziałem na poszczególne pomieszczenia i opis wyników badań uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych

Zakres czynności obejmuje sprawdzenie źródeł zasilania instalacji gazów medycznych ( stacje redukcyjne do gazów sprężonych) :

a.	szczelności połączeń gwintowanych

b.	sprawności sygnalizacji alarmowej tablicy redukcyjnej

c.	nastawy reduktorów ciśnienia

d.	nastawy zaworów nadmiarowych

e.	sprawności manometrów kontrolnych

f.	prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych

Pozostałe źródła zasilania: stacja sprężarek, stacja pomp próżni, realizacja przeglądu przez specjalistyczny serwis producenta poszczególnych urządzeń. W ramach realizowanej usługi wykonawca winien:

a.	szczelności połączeń gwintowanych

b.	nastawy reduktorów ciśnienia

c.	nastawy zaworów nadmiarowych

d.	sprawności manometrów kontrolnych

Wnioski pokontrolne powinny zawierać odniesienie do spełnienia obowiązujących wymagań zawartych w:

- PN-EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni"

- PN-EN ISO 7396-2 "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych - Część 2: Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne"

Zakres przeglądu obejmuje:

- systemy rurociągowe: tlenu, sprężonego powietrza, podtlenku azotu, wyrzut gazów anestetycznych wraz  punktów poboru

.........................................., dnia .........................

..........................................................................

podpis osoby opisującej przedmiot zamówienia